2018年下半年人防工程建设质量抽查（抽检）情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **项目名称** | **建设单位** | **存在问题** | | **备注** |
| **审批资料检查** | **现场检查** |
| 1 | 南海区 | 金域花园1区24-33座 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | 1、自行出具开工通知书；  2、缺收件凭证和送达回执。 | **现场查看**：  1、存在后开孔现象；  2、部分通道被建筑装修材料堵塞；  3、卫生环境较差。  **现场检测：**   1. 门框孔宽度偏差超出允许误差值； 2. 油漆漆膜厚度超出标准值； 3. 门扇与门框贴合面允许间隙过大； 4. 门框垂直度偏差超出允许误差值。 |  |
| 2 | 南海区 | 聚兴花园 | 佛山市南海利澳房地产开发有限公司 | 1、自行出具开工通知书；  2、缺收件凭证和送达回执；  3、设计要点（佛（南）人防建[2017]323号）中信息错误。 | **现场查看：**  1、封堵板存放地方占用停车位。  **现场检测：**  1、油漆漆膜厚度超出标准值。 |  |
| 3 | 禅城区 | 奇槎片区办公学校 | 禅城东部商务区投资建设有限公司 | 1、设计要点（佛（禅）人防建[2017]29号）的发出时间在内部审批表日期之前；  2、自行出具开工通知书。 | **现场查看：**   1. 部分灭火器随地摆放； 2. 个别门的连接部件缺乏润滑。   **现场检测：**  1、门扇与门框贴合面允许间隙过大；  2、油漆漆膜厚度超出标准值；  3、铰页轴线垂直度偏差超出标准值。 |  |
| 4 | 禅城区 | 佛山万科又一城项目 | 佛山禅城区万鹄房地产有限公司 | 1、自行出具开工通知书；  2、履行义务证明书的出具日期在竣工备案意见及内部审批表主要领导签发日期之前。 | **现场查看：**  1、个别通道用于运送装修材料，对已安装的门框未采取有效保护措施；  2、部分灌浆补漏的墙面和顶板未清理干净；  3、地面积水较多。  **现场检测：**  1、油漆漆膜厚度超出标准值。 |  |